АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ

ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Стандарт  организации  НП «Ассоциациация ППТИПИ»

СТО НП «Ассоциациация ППТИПИ»  ******** - * - 1 – 2012

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПРИЕМКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК)

ТРУБОПРОВОДОВ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ СТАЛЬНОМ ЗАЩИТНОМ 
ПОКРЫТИИ

Первая редакция

М о с к в а

2012

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	2

2.	Технические требования	2

3.	Проектирование СОДК	6

4.	Монтаж СОДК	8

5.	Приемка СОДК в эксплуатацию	11

6.	Эксплуатация и ремонт СОДК	13

7.	Приложение №1	14

8.	Приложение №2	15

9.	Приложение №3	18

10.Приложение №4	19

11.Приложение №5	20

12.Приложение №6	21

# Общие положения

  - Для трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальном защитном покрытии обязательно наличие системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК), согласно ГОСТ 30732-2006 п. 5.1.9.

  - Система оперативного дистанционного контроля (ОДК) предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции.

  - Основой действия системы ОДК служит физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в уменьшении значения электрического сопротивления (Rиз.) при увеличении влажности (в сухом состоянии сопротивление изоляции стремится к бесконечности).

  - Система ОДК состоит из следующих элементов:

Сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов.

Кабели (или готовые комплекты удлинения кабеля).

Терминалы (монтажные коробки с кабельными вводами, клеммной колодкой и разъемами).

Детектор повреждений стационарный и переносной.

Локатор повреждений переносной (импульсный рефлектометр)  или стационарный.

Контрольно-монтажный тестер (высоковольтный мегомметр с функцией измерения сопротивления проводников).

Ковера наземные и настенные.

Инструменты для монтажа СОДК.

Расходные материалы для монтажа СОДК.

  - Сигнальные проводники предназначены для передачи тока или высокочастотного импульса от приборов контроля с целью определения состояния трубопровода.

  - Кабель предназначен для соединения сигнальных проводников расположенных в ППУ-изоляции трубопровода с терминалами в точках контроля.

  - Терминалы предназначены для подключения приборов контроля и соединения сигнальных проводников (кабеля) в точках контроля.

  - Детекторы предназначены для определения состояния изоляции трубопровода и целостности сигнальных проводников.

  - Локаторы предназначены для поиска мест увлажнения изоляции трубопровода и мест повреждений сигнальных проводников.

  - Контрольно-монтажный тестер предназначен для проверки состояния изоляции (измерение сопротивления изоляции Rиз.) и целостности проводников системы контроля (измерение сопротивления сигнальных проводников Rпр.) как отдельных элементов трубопровода, так и смонтированного и готового для эксплуатации трубопровода.

  - Ковер (металлический «шкаф» антивандального исполнения) предназначен для установки в нем терминалов и защиты элементов системы ОДК от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.

  - Инструменты и расходные материалы предназначены для формирования  высокотехнологичного соединения сигнальных проводников, подсоединения кабеля, подключения терминалов и детекторов.

  - Точка контроля - предусмотренное проектом и обустроенное место доступа к системе ОДК.

  - Сигнальная линия – основной или транзитный сигнальный проводник системы ОДК трубопровода между начальной и конечной точками контроля.

  - Сигнальный контур – два сигнальных проводника системы ОДК трубопровода между начальной и конечной точками контроля, объединенные в единую электрическую цепь.

  - Оценка работоспособности СОДК осуществляется с помощью контрольно-монтажного тестера, путем проведения измерений фактических значений сопротивления изоляции и сопротивления сигнальных проводников и дальнейшего их сравнения с рассчитанными по нормативам значениям (см.    п. 5.4. ÷ 5.7.).

  - По согласованию с эксплуатирующей организацией допускается применение иных систем ОДК, монтаж, контроль и настройка которых должна производиться по соответствующей технической документации производителя.

# Технические требования

Теплоизоляция стальных труб,  фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных сигнальных проводников системы ОДК. Сигнальные проводники следует располагать на расстоянии 20 ± 2 мм от поверхности стальной трубы и геометрически на 3 и 9 часов.

Для трубопроводов с диаметром металлической трубы 530 мм и выше рекомендуется устанавливать три проводника. Третий провод называется резервным, труба ориентируется в траншее таким образом,  чтобы он располагался в верхней части трубы на «12 часов».

В качестве сигнального проводника используется провод из медной проволоки марки ММ 1,5 (сечение 1,5 мм2, диаметр 1,39 мм).

Электрическое сопротивление сигнальных проводников, изготовленных из проволоки марки «ММ 1,5», должно находиться в диапазоне 0,010÷0,017 Ом на 1 п.м. проволоки (при температуре  от −15 до +150ºС).

Запрещается использование проводников в изоляционной оплетке (кроме гибких стальных трубопроводов) и проводов покрытых лаком.

Сигнальные проводники должны выводиться из трубопровода через концевые и промежуточные элементы трубопровода с кабелем вывода. Конструкция и технология изготовления элемента трубопровода с кабельным выводом должна обеспечивать герметичность в течение всего срока службы трубопровода. Для изготовления вышеуказанных элементов рекомендуется использовать специальное изделие - вварные (сварные) кабельные выводы с предварительно запаянным кабелем.

Один из проводников должен быть промаркирован. Маркированный проводник называется основным, а не маркированный – транзитным. Маркировка проводника осуществляется либо методом «лужения» всего проводника (до его установки в трубу), либо окрашиванием краской выступающих из изоляции частей одного проводника с обеих сторон трубы.

Резервный провод предназначен для использования его взамен одного из двух других проводов при условии их повреждения. Резервные провода на стыках трубопровода между собой необходимо  соединять на всем протяжении трубопровода. Резервный провод в концевых и промежуточных элементах трубопровода с кабелем вывода не выводить из-под изоляции.

В гибких стальных трубопроводах в качестве сигнальных проводников используются медные  изолированные провода, сплетенные в единый жгут.

Маркировка проводников для гибких стальных трубопроводов согласно инструкции производителя:

провод в белой влагопроницаемой оболочке, имеющий сечение 0,8 мм2 (электрическое сопротивление должно находиться в диапазоне 0,019÷0,032 Ом на 1 п.м. при t = −15÷150ºС), выполняет функцию основного сигнального провода;

провод в зеленой влагонепроницаемой оболочке, имеющий сечение 1,0 мм2 (электрическое сопротивление должно находиться в диапазоне 0,015÷0,026 Ом на 1 п.м. при t = −15÷150ºС), выполняет функцию транзитного провода.

Система ОДК гибких предварительно изолированных стальных трубопроводов совместима с системой ОДК предварительно изолированных жестких стальных трубопроводов. Совмещение возможно через терминал.

Для системы ОДК гибких стальных трубопроводов используются те же самые контрольно-измерительные приборы и оборудование, что применяются для жестких стальных предварительно изолированных трубопроводов.

Для соединения сигнальных проводников и подключения приборов контроля необходимо использовать терминалы.  Типы терминалов, их назначение и условные обозначения указаны в Приложении №1.

Установка терминалов имеющих наружные разъемы и класс защиты от воздействия окружающей среды IP54 и ниже в помещениях с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов с угрозой затопления и т.п.) запрещена.

В точках контроля, имеющих высокую влажность воздуха необходимо использовать терминалы с классом защиты IP65 и выше. Если в данной точке необходимо использовать терминал с наружными разъемами для подключения детектора, то рекомендуется использовать терминалы с герметичными наружными разъемами.

С целью соблюдения правил проектирования и  монтажа сигнальных проводников на ответвлениях трубопровода (п.п. 3.8., 3.9., 4.14.) рекомендуется использовать тройники с универсальной схемой расположения проводников (см. Приложение №2), которая позволяет использовать один типовой тройник для ответвлений, как в правую, так и в левую сторону.

В точках контроля и транзитах в камерах и подвалах домов в качестве соединительных кабелей применяется кабель марки NYY или NYM (3х1,5 и 5х1,5) с сечением токопроводящей жилы 1,5 мм2 и цветовой маркировкой жил.

В точках контроля соединительные кабели должны коммутироваться с сигнальными проводниками только через герметичные кабельные выводы концевых и промежуточных элементов трубопровода.

Для наращивания кабеля до проектной или требуемой длины рекомендуется использовать готовые комплекты удлинения кабеля: для трехжильного кабеля - комплект «КУК-3» и для пятижильного кабеля - комплект «КУК-5», в которых предусмотрено использование наборов термоусаживаемых трубок с внутренним клеевым слоем.

Соединение жил кабелей марки NYM 3х1,5 в концевых точках контроля с сигнальными проводниками в изолированной трубе должно производиться в соответствии цветовой маркировкой (см. Приложение №3, таб.2).

Соединение жил кабелей NYM 5х1,5 в промежуточных точках контроля с сигнальными проводниками в изолированной трубе должно производиться в соответствии с цветовой маркировкой (см. Приложение №3, таб.3).

Контакт желто-зеленой жилы со стальным трубопроводом "заземление" должен обеспечиваться с помощью разъемного резьбового соединения (гайка с шайбой на болт, приваренный к стальному трубопроводу).

Для обеспечения непрерывного мониторинга состояния изоляции трубопровода контроль осуществлять (и предусматривать в проектах по СОДК) с помощью стационарных приборов контроля, оснащенных визуальной или звуковой сигнализацией. В случае невозможности подключения стационарных приборов (по причине отсутствия электропитания 220В или из-за невозможности обеспечения сохранности оборудования) рекомендуется использовать переносной детектор с автономным питанием. Переносной детектор позволяет обеспечить периодический контроль.

Технические параметры применяемых детекторов должны быть унифицированными:

Пороговое значение сопротивления изоляции (Rиз.) для срабатывания сигнала «намокание» должно быть в диапазоне от 1 до 5 кОм.

Пороговое значение сопротивления сигнальных проводников (Rпр.) для срабатывания сигнала «обрыв» должно быть в диапазоне 150 ÷ 200 Ом ±10%.

В стационарных детекторах должна быть реализована электрическая развязка по каналам, что обеспечивает отсутствие взаимного влияния их показаний.

В целях повышения информативности контроля за состоянием трубопровода рекомендуется применение многоуровневых детекторов повреждений. Наличие в детекторе нескольких уровней индикации сопротивления изоляции позволяет контролировать скорость намокания изоляции, что характеризует опасность дефекта.

Для обеспечения постоянного контроля, повышения оперативности устранения дефектов и уменьшения эксплуатационных затрат, рекомендуется использовать стационарные приборы с возможностью подключения к системам диспетчеризации.

Система диспетчеризации – это система сбора данных с разноудаленных объектов на единый диспетчерский пункт, связь между которыми осуществляется:

по выделенным или коммутируемым кабельным линиям;

посредством GSM связи;

по радиоканалу.

Системы диспетчеризации должны реализовать следующие функции:

круглосуточное наблюдение за состоянием объектов и значениями параметров;

выбор и архивация параметров с возможностью построения графиков;

оповещение об отказах системы по SMS и электронной почте.

Основой оборудования для передачи данных, установленного в тепловом пункте, является многофункциональный контроллер. Контроллер – это аппаратное средство, предназначенное для сбора информации, первичной ее обработки и передачи на диспетчерский пункт. К модулю ввода контроллера подключаются стационарные детекторы состояния трубопроводов с ППУ-изоляцией. Данные, получаемые от подключенных приборов, передаются на диспетчерский пункт по выбранному каналу связи (кабельная линия, GSM- связь, радиоканал), где обрабатываются, визуализируются, архивируются и хранятся. В случае нештатных ситуаций сигнал с контроллера в режиме «real-time» передается на диспетчерский пункт.

Базовым способом передачи данных от детектора к контроллерам являются соединения типа «Сухой контакт» и «Токовый выход», которые применимы во всех существующих системах диспетчеризации.

Определение места неисправности системы ОДК (увлажнение или обрыв сигнального проводника) осуществляется локатором повреждений, являющимся переносным импульсным рефлектометром.

Локатор, применяемый для определения мест повреждений трубопровода должен иметь следующие характеристики:

обеспечивать возможность определения вида и мест дефектов с погрешностью не более 1% от измеряемой длины сигнального проводника;

дальность (диапазон) измерений не менее 100 м;

внутреннюю память для регистрации результатов измерений с объемом, который позволяет записывать и хранить не менее 20 рефлектограмм;

функцию обмена информацией с персональным компьютером (допускается использовать рефлектометр с портативным печатающим устройством).

Проверка состояния изоляции элементов трубопровода должна производиться высоковольтным мегаомметром (контрольно-монтажным тестером) с контрольным напряжением 500В. Нормативное сопротивление изоляции одного элемента длиной 10 м должно быть не менее 30 МОм.

Проверка целостности сигнальных проводников должна проводиться тестером, имеющим функцию измерения сопротивления проводников, либо с помощью цифрового мультиметра.

Для снижения ошибок оператора при работе с тестером рекомендуется использовать тестеры с цифровым отображением значений измеряемых параметров.

Тестер должен иметь функцию переключения (выбора) контрольного напряжения: 250 и 500В.

Конструкция ковера должна соответствовать следующим требованиям:

обеспечивать сохранность размещенного в нем оборудования;

обеспечивать удобство обслуживания и эксплуатации СОДК;

исключать процесс образования конденсата на элементах терминала и проникновения влаги;

обеспечивать вентиляцию внутреннего объема ковера.

Внутренний объем наземного ковера должен быть засыпан сухим песком от основания до уровня 20 см от верхнего края.

При устройстве коверов на теплотрассах, прокладываемых в насыпных грунтах, необходимо предусматривать дополнительные меры по защите ковера от просадки грунта.

Для соединения сигнальных проводников применять луженые медные втулки (гильзы) с внутренним диаметром 1,6 ÷ 3,5 мм. Втулки не должны иметь осевого (продольного) разреза.

Для пайки проводников использовать только неактивные паяльные пасты (остатки которых после пайки некоррозионноактивны).

Для крепления держателей проводников на стыках трубопровода использовать либо тканевую изоляционную ленту, либо малярный скотч (малярный скотч рекомендуется применять при температуре наружного воздуха выше 5ºC). Запрещается применять изоляционную ленту из полихлорвинила.

Для монтажа СОДК рекомендуется использовать специальные комплекты инструментов и расходных материалов, поставляемые производителями или поставщиками оборудования СОДК.

Применяемые для контроля состояния трубопровода сигнальные проводники, детекторы, терминалы, локаторы (рефлектометры), тестеры и кабель должны иметь необходимые сертификаты (соответствия, средств измерений и т.п.) и соответствовать нормативной документации.

# Проектирование СОДК

Обязательной составной частью проекта теплосети из предизолированных труб является проект на систему ОДК.

Проект на систему ОДК разрабатывается на основании технического задания от эксплуатирующей организации и проекта на прокладку трубопроводов, а также данным Стандартом и Инструкциями производителей от производителей оборудования для систем контроля. В техническом задании должно быть указано место установки стационарных приборов контроля, и другие специальные требования.

Проект на систему ОДК должен содержать: пояснительную записку, графическое изображение схемы системы контроля, схемы электрических соединений.

В пояснительной записке должен быть обоснован выбор терминалов и приборов контроля – детекторов повреждений, обоснованы и определены места точек контроля и их оснащение, а также произведен расчет расходных материалов. Записка должна содержать таблицу характерных точек, таблицу точек контроля, таблицу маркировки кабелей. Образцы таблиц указаны в Приложении №4.

Графическая схема системы контроля должна содержать следующие данные:

графическое изображение расположения и соединения сигнальных проводников трубопровода;

обозначение мест расположения строительных и монтажных конструкций, относящихся к проектируемому трубопроводу (домов, ЦТП, камер и т.п.);

характерные точки трубопровода (углы поворотов трубопровода, ответвления, неподвижные опоры, запорная арматура, компенсаторы, переходы диаметров, окончания трубопровода, контрольные точки), соответствующие плану трассы;

точки контроля;

таблицу условных обозначений всех используемых элементов СОДК.

По итогам разработки проекта должна быть составлена спецификация на комплектующие системы контроля и расходные материалы с указанием точек установки.

На схеме электрических соединений должен быть отображен порядок подключения соединительных кабелей к терминалам (коммутация проводников внутри терминала) и порядок подключения кабелей к сигнальным проводникам трубопровода. Порядок соединения проводников кабеля внутри терминала должен быть указан в паспорте на подключаемый терминал и браться за основу при составлении электрической схемы. Порядок подключения кабелей к сигнальным проводникам трубопровода указан для каждого типа кабеля в Приложении №3.

В качестве основного сигнального провода используется провод, расположенный справа по направлению подачи воды к потребителю на обоих трубопроводах – на схемах СОДК при проектировании обозначается пунктирной линией. Второй сигнальный проводник является транзитным – на схемах обозначается сплошной линией.

Все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального провода. Запрещается подключать боковые ответвления к медному проводу, расположенному слева по ходу подачи воды к потребителю (транзитному).

Проектирование систем ОДК необходимо осуществлять с возможностью присоединения проектируемой системы к действующим системам ОДК и планируемым в будущем.

В состав точки контроля входят: элемент трубопровода с кабельным выводом, кабель, терминал и, по необходимости, ковер и детектор.

Выбор детекторов повреждений (переносной или стационарный) должен осуществляться на основании возможности обеспечения постоянного контроля (см. п.2.23, п.2.26, п.2.27). Тип стационарного детектора (двух- или четырехканальный) зависит от количества трубопроводов проектируемой теплотрассы. Количество стационарных детекторов определяется соответствием длины  проектируемого трубопровода с диапазоном действия выбранного детектора. На каждом сигнальном контуре проектируемой теплосети должно быть установлено не более одного стационарного детектора.

Выбор того или иного типа терминала зависит от назначения точки контроля в которой предусматривается установка данного терминала (см. Приложение №1).

На концах теплосети необходимо обустройство концевых точек контроля, где устанавливаются концевые терминалы, один из которых может иметь выход на стационарный детектор.

На конце трубопровода, где отсутствует точка контроля, сигнальные проводники должны быть закольцованы в концевом элементе под металлической заглушкой изоляции.

На границе сопрягаемых проектов тепловых сетей в местах их соединения, в том числе предназначенных на перспективу, необходимо предусматривать точки контроля и устанавливать один терминал, допускающий как объединение, так и разъединение системы ОДК этих участков.

Промежуточные точки контроля необходимо предусматривать на расстоянии не более 300 м (по длине сигнальной линии) от ближайшей точки контроля.

В промежуточных точках контроля устанавливаются промежуточные терминалы.

Для повышения надежности системы ОДК рекомендуется устанавливать в промежуточных точках контроля терминалы с классом защиты IP 65  и выше.

Для участка трубопровода длиной более 40 метров необходимо устройство точек контроля с двух сторон участка:  концевой и промежуточной точки контроля.

В начале боковых ответвлений длиной более 40 м необходимо обустройство промежуточной точки контроля, где ставится промежуточный терминал вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе.

Правило указанное в п.3.21 не распространяется на случай, когда боковое ответвление трубопровода происходит в тепловой камере в которой  трубопровод будет проложен без системы ОДК. В этом случае промежуточная точка контроля не предусматривается, а обустраивается только точка контроля в камере на ответвлении (см. п.3.25 ÷ 3.28).

Для боковых ответвлений длиной менее 40 метров допускается обустройство одной точки контроля: либо промежуточной точки контроля в начале ответвления либо концевой точки контроля в конце ответвления. Выбор места расположения точки контроля определяется по согласованию с эксплуатирующей организацией.

При необходимости установки в точках контроля кабеля длиной более 10 м следует устанавливать дополнительную точку контроля с установкой в ней проходного терминала как можно ближе к трубопроводу.

В тепловых камерах (и других подобных объектах), где проектируемый трубопровод будет проложен без системы контроля необходимо предусматривать концевые точки контроля и устанавливать проходной терминал.

В тепловых камерах (и других подобных объектах), где проектируемый трубопровод будет проложен без системы контроля (из-за отсутствия предварительно изолированных элементов трубопровода) необходимо устанавливать концевые элементы трубопровода с герметичным кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции.

При последовательном соединении проводников системы ОДК в местах окончания изоляции (проход трубопроводов через тепловые камеры, подвалы зданий и т.п.) соединения проводников требуется выполнять с помощью кабеля (или комплектов удлинения кабеля) и только через проходные терминалы.

В тепловых камерах (и других подобных объектах), где проектируемый трубопровод будет проложен без системы контроля и разветвляется в 3 или 4 направления, необходимо предусматривать концевые точки контроля и устанавливать проходной терминал.

Для повышения надежности системы ОДК рекомендуется устанавливать проходные терминалы с классом защиты IP 65  и выше.

Выбор типа используемого кабеля зависит от типа точки контроля: в промежуточных точках используется пятижильный кабель, а в концевых точках – трехжильный.

Транзитные кабели, соединяющие терминалы, могут иметь произвольную длину. Суммарная длина сигнального контура с транзитным кабелем не должна превышать диапазон действия детекторов.

Установка терминалов в промежуточных и концевых точках контроля осуществляется в наземных (КНЗ) или настенных (КНС) коверах. Конструкция ковера регламентируется техническим заданием. В концевых точках трубопровода допускается установка терминалов в ЦТП, котельных и других подобных объектах без коверов.

Установка коверов в подземном исполнении без надлежащей герметизации ковера запрещена.

Расчет количества расходных материалов для монтажа системы ОДК производится на основании норм расхода. Нормы расхода указаны в Приложении №5.

# Монтаж СОДК

  - Монтаж системы ОДК должен проводиться в соответствии со схемой, разработанной в проекте и согласованной с эксплуатирующей организацией.

  - Монтаж СОДК должны выполнять специалисты, прошедшие обучение в центрах подготовки производителей оборудования для систем контроля и предизолированных труб.

  - Монтаж СОДК заключается в соединении сигнальных проводников на стыках трубопровода, подсоединении кабеля к «элементам трубопровода с кабелем вывода», установке коверов,  подключении терминалов к кабелю, подключении стационарного детектора.

  - Работы по монтажу системы ОДК, по соединению сигнальных проводников на стыках трубопровода, по наращиванию кабеля производить по технологическим инструкциям производителя или поставщика комплектующих системы ОДК и с использованием специальных инструментов и монтажных комплектов.

  - Необходимо осуществлять проверку состояния изоляции и целостности сигнальных проводов системы ОДК перед началом монтажа трубопровода. Оценку работоспособности СОДК осуществлять согласно п. 5.4. ÷ 5.7. Целью проверки перед монтажом трубопровода является обнаружение дефектов, которые могли образоваться во время транспортировки, хранения и погрузо-разгрузочных работ. Проверке должен подвергаться каждый элемент трубопровода.

  - При монтаже трубопроводов элементы трубопроводов необходимо ориентировать таким образом, что бы основной сигнальный проводник располагался всегда справа по направлению движения теплоносителя к потребителю как по подающему так и по обратному трубопроводу.

  - При монтаже трубопроводов элементы трубопроводов необходимо ориентировать таким образом, что бы расположение проводников было в верхней части стыка, исключая нижнюю четверть.

  - Монтаж элемента трубопровода с кабелем вывода необходимо производить с учетом направления подачи теплоносителя подающего трубопровода. Контрольная стрелка на оболочке должна совпадать с направлением подачи теплоносителя к потребителю. На обратной трубе монтаж элемента трубопровода с кабелем вывода производится по направлению подачи теплоносителя прямой трубы.

  - Монтаж сигнальных проводников осуществлять после сварки стальной трубы.

  - Во время  сварки защитить проводники. До применения приборов СОДК убедиться, что сварочные работы на трубопроводе закончены.

  - Перед соединением проводников на стыках сваренного трубопровода необходимо на каждом стыке производить проверку работоспособности системы контроля согласно п.5.4. ÷ 5.7..

  - Сигнальные проводники на стыках соединять в строго указанном порядке: основной сигнальный провод соединять с основным, а транзитный соединять с транзитным. Перехлест проводников на стыке запрещен.

  - Резервный проводник, применяемый в трубопроводах с диаметром 530 мм и более, на стыках трубопровода рекомендуется соединять, но не выводить из изоляции, т.к. в работе системы СОДК не задействуется.

  - Все боковые ответвления трубопровода должны включаться в разрыв основного сигнального провода (см. Приложение №2). Запрещается подключать боковые ответвления к транзитному проводу.

  - При изоляции стыков сигнальные проводники смежных элементов трубопроводов должны соединяться посредством медных обжимных втулок с обязательной последующей пайкой места соединения проводников.

  - Обжим втулок осуществлять только с помощью специальных обжимных клещей. Запрещается обжимать втулки пассатижами и другим подобным инструментом.

  - Пайку проводников осуществлять с помощью переносного газового паяльника со сменными или заправляемыми газовыми баллонами либо электрическим паяльником.

  - Пайку проводников осуществлять с использованием только неактивного флюса и припоя.

  - Сигнальные проводники, соединенные в стыках трубопровода, обязательно фиксировать в специальных держателях (стойках для крепления проводников) – не менее 2 штук на один проводник.

  - Держатели проводников на стыках крепить к металлической трубе с помощью крепежной ленты. Запрещается крепление держателей с помощью полихлорвиниловой изоляционной ленты. Запрещается крепление держателей к трубе поверх установленного в них проводника.

По окончании изоляции стыков по всей длине трубопровода либо по участкам производится оценка работоспособности СОДК согласно п. 5.4. ÷ 5.7.

  - После завершения работ по монтажу стыковых соединений необходимо произвести обустройство контрольных точек и укомплектовать их оборудованием согласно спецификации проекта.

  - Соединительные кабели трубопроводов должны иметь маркировки, идентифицирующие соответствующие трубы и кабели. В маркировке рекомендуется указывать следующие данные: номер характерной точки, где подключен кабель, номер характерной точки, в сторону которой направлены сигнальные проводники по данному кабелю и его фактическая длина.

  - Соединительные кабели должны присоединяться к сигнальным проводникам через герметичные кабельные выводы с помощью наборов термоусадочных трубок с внутренним клеевым слоем.

  - Соединение жил кабелей в точках контроля с сигнальными проводниками в изолированной трубе должно производиться в соответствии с цветовой маркировкой (см. Приложение №3).

  - Соединительный кабель от трубопровода с герметичным кабельным выводом до ковера должен прокладываться в оцинкованной трубе диаметром 50 мм. Сварка (пайка) защитной оцинкованной трубы с проложенным в ней кабелем запрещается.

  - Прокладку соединительного кабеля внутри зданий (сооружений) до места установки терминалов или в месте разрыва тепловой изоляции (в тепловой камере и т.п.) также необходимо осуществлять в оцинкованной трубе диаметром 50 мм, закрепляемой к стене скобами. Внутри зданий допускается применение защитных гофрированных шлангов.

  - Подключение соединительных кабелей к терминалам в точках контроля должно выполняться в соответствии с цветовой маркировкой и инструкцией по эксплуатации (паспорт прибора), прилагаемой к каждому терминалу. Длина кабеля должна обеспечивать возможность извлечения терминала для проведения измерений и ремонта.

Монтаж терминалов должен выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспорт прибора), прилагаемой к каждому терминалу.

  - На терминалах должны быть закреплены бирки (алюминиевые или пластмассовые) с маркировкой, определяющей направление измерений согласно п.4.23.

Монтаж стационарных детекторов и их подключение к терминалам должно выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспорт прибора), прилагаемой к каждому детектору.

Места крепления детекторов в точках контроля к стене согласовывать с эксплуатационной организацией.

Переносной детектор повреждений и импульсный рефлектометр (локатор) на трассе стационарно не устанавливаются, а подключаются к системе ОДК по мере необходимости и согласно правилам эксплуатации.

Каждый ковер после установки должен быть промаркирован. Маркировку наносить в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации. В маркировке указывается номер характерной точки, в которой он установлен, и номер проекта.

  - После монтажа системы ОДК следует выполнить ее исполнительную схему, включая:

графическое изображение расположения и соединения сигнальных проводников трубопровода;

обозначение мест расположения строительных и монтажных конструкций, относящихся к проектируемому трубопроводу (домов, ЦТП, камер и т.п.);

места характерных точек;

таблицу характерных точек;

таблицу условных обозначений всех используемых элементов СОДК;

таблицу маркировки соединительных кабелей или терминалов;

спецификацию применяемых приборов и материалов.

По окончании монтажа системы ОДК (работы согласно п.4.3.) должно проводиться обследование, включающее:

измерение сопротивления изоляции по каждому сигнальному проводнику (сопротивление сигнальной линии);

измерение сопротивления петли сигнальных проводников (сопротивление сигнального контура);

измерение длины сигнальных проводников и длин соединительных кабелей во всех точках контроля;

запись рефлектограмм сигнальных проводников.

Все результаты изменений вносятся в акт работоспособности системы контроля (Приложение №6).

Проверку работоспособности системы ОДК отдельных элементов трубопровода производить тестером с напряжением 500В, а проверку  трубопровода c полностью смонтированной СОДК – 250В.

Для исключения повреждений стационарных приборов и искажений в показаниях тестера необходимо отсоединять стационарные приборы контроля от системы ОДК при проведении измерений.

# Приемка СОДК в эксплуатацию

  - Приемка систем ОДК должна осуществляться комиссией в составе представителей:

строительной организации;

организации, производившей монтаж и наладку системы ОДК;

эксплуатирующей организации;

организации, производящей контроль состояния ППУ-изоляции и системы ОДК (в случае, если контроль ведется сторонней организацией).

  - При приемке в эксплуатацию системы ОДК должна быть предоставлена следующая документация и оборудование:

исполнительная схема системы контроля (если смонтированная схема системы контроля отличается от проектной, то все изменения должны быть учтены в исполнительной схеме);

схема стыков (на схеме стыков должно быть указано в метрах расстояние между каждым стыком, а также должны быть обозначены характерные точки в соответствии со схемой системы ОДК);

план теплотрассы в масштабе 1:2000;

план теплотрассы в масштабе 1:500 с геодезической привязкой коверов СОДК;

гарантийное письмо от строительной организации сроком на  пять лет;

акт работоспособности системы контроля;

приборы контроля (детекторы повреждений, локаторы и т.п.) с комплектующими изделиями (если есть) и с технической документацией по их эксплуатации - согласно проекту;

комплект ключей для коверов.

  - В присутствии представителей приемочной комиссии, проводятся для каждого трубопровода:

измерение сопротивления сигнального контура проводников;

измерение сопротивления изоляции сигнальной линии и контура;

измерение рефлектограмм сигнального контура или сигнальной линии;

проверка работоспособности контрольных приборов (локаторов, детекторов), передаваемых в эксплуатацию для данного проекта.

Все данные измерений и исходная информация заносятся в акт работоспособности системы контроля.

5.4. Нормативное значение сопротивления изоляции    (Rиз.) считается равным 1 МОм на 300 метров сигнальных проводников трубопровода. Для трубопроводов с длиной сигнальных проводников отличающейся от указанной, нормативное значение сопротивления изоляции изменяется обратно пропорционально длине фактической (измеряемой) сигнальной линии проводников и рассчитывается по формуле Rиз.=300/Lсигн..

  - Нормативное значение сопротивления проводников (Rпр.) рассчитывается по формуле: Rпр.=ρ*Lсигн.,, где Lсигн – длина измеряемой сигнальной линии, а ρ – электрическое сопротивление  проволоки (ρ =0,010÷0,017 Ом для 1 метра провода сечением 1,5мм2 при t = −15÷150ºС).

  - В случае если фактическое значение сопротивления изоляции (Rиз.) ниже нормативного, то система ОДК считается неработоспособной и требуется устранение причин, приведших к этому. После устранения дефектов производится повторная проверка работоспособности.

  - В случае если фактические значения сопротивления проводников (Rпр.)  превышают нормативные (на 1÷2 порядка), то система ОДК считается неработоспособной и требуется устранение причин, приведших к этому. После устранения дефектов производится повторная проверка работоспособности.

  - В случае, когда при приемке системы ОДК сопротивление изоляции ниже требуемого, но значительно выше порога срабатывания детектора (как минимум более 30 кОм) и надежное определение места увлажнения изоляции невозможно, данная теплосеть передается в эксплуатацию с обязательством строительной организации и организации, выполнявшей монтаж и наладку СОДК, проводить периодический мониторинг СОДК до выявления места неисправности и его устранения.

  - В исключительных случаях, если фактическое значение сопротивления изоляции (Rиз.) ниже нормативного (см. п.5.4), но недостаточно низкое, чтобы точно определить место намокания изоляции, допускается приемка теплотрассы с увеличением гарантийного срока эксплуатации.

  - Для получения достоверных данных о работоспособности системы контроля необходимо удостовериться в надежности подключения желто-зеленой жилы «заземление» кабеля к стальной трубе. Для проверки необходимо выполнить следующие действия: провести измерение сопротивления заземления Rзем. между поводами «заземление» для всех трубопроводов и грунтом.

  - Измеренное сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом. При превышении указанного сопротивления система контроля считается неработоспособной до устранения выявленной неисправности.

  - Во время приемки представители приемочной комиссии должны проверить:

наличие четкой и соответствующей исполнительной схеме СОДК маркировки на соединительных кабелях, терминалах и коверах;

наличие всех приборов, оборудования и элементов системы ОДК, указанных в проекте;

соответствие измеренной длины сигнальной линии каждого трубопровода с длиной трубопровода по исполнительной документации;

соответствие исполнительной схемы СОДК с фактически построенной теплотрассой.

Все обнаруженные недостатки и отклонения от проекта указываются в акте работоспособности системы контроля.

  - После устранения всех замечаний производится повторная сдача в эксплуатацию.

# Эксплуатация и ремонт СОДК

  - Контроль состояния трубопроводов должна осуществлять организация эксплуатирующая трубопровод, либо привлеченная независимая коммерческая организация.

  - Для оперативного выявления неисправностей систем ОДК необходимо обеспечить регулярный контроль состояния системы (не реже 2 раз в месяц) с помощью детектора.

  - При контроле трубопровода с помощью многоуровневых детекторов (или тестеров изоляции) в случае снижения уровней детектора необходимо повысить частоту обследования объекта.

  - Частое обследование вести до тех пор, пока либо не появится сигнал о дефекте либо падение сопротивления не прекратится и сопротивление будет стабильным или повысится через 3 месяца частого обследования.

  - В случае получения сигнала на центральный диспетчерский пульт о неисправности (обрыв или увлажнение) на участке трубопровода, оборудованном стационарным детектором, необходим выезд группы контроля на участок.

  - При срабатывании системы ОДК (обрыв или увлажнение) необходимо проверить наличие и правильность подключения заглушек/замыкателей и перемычек терминалов во всех точках контроля, после чего провести повторные измерения.

  - При подтверждении сигнала о неисправности теплотрассы, находящейся на гарантийном обслуживании строительной организации (организации, осуществляющей монтаж, наладку и сдачу системы ОДК), эксплуатирующая организация уведомляет о характере неисправности строительную организацию, которая организует работу по определению места неисправности и ремонту.

  - При подтверждении сигнала о неисправности теплотрассы, сошедшей с гарантийного обслуживания, эксплуатирующая организация обращается в специализированную организацию, которая производит работу по определению места неисправности и ремонту.

  - Устранение неисправностей, связанных с дефектами трубопроводов, их монтажа, изоляции стыковых соединений и монтажа системы ОДК проводится организацией, которая несет соответствующие гарантийные обязательства.

  - Устранение неисправностей, связанных с повреждениями, нанесенными сторонними организациями (лицами), должно производится за счет виновной стороны. Ремонтные работы на теплотрассе, находящейся на гарантии, выполняется организацией, несущей гарантийные обязательства. Проведение ремонта на гарантийной теплосети силами  организаций не несущих гарантийные обязательства служит основанием для снятия гарантийных обязательств. Послегарантийный ремонт может проводиться другой организацией, имеющей разрешение на выполнение соответствующих работ.

  - Проведение врезки в теплосеть,  находящуюся на гарантийном обслуживании, без вызова представителя гарантийной организации,  служит основанием для снятия гарантийных обязательств.

  - По завершении ремонта комиссия в составе строительной и эксплуатирующей организации должна составить акт, в котором указывается перечень произведенных работ, а также данные по параметрам системы ОДК на обоих трубопроводах теплотрассы.

  - Состояние системы ОДК в результате ремонта может считаться работоспособным, если фактическое значение сопротивления проводников (Rпр.)  находится в соответствии с п. 5.5., а фактическое значение сопротивления изоляции (Rиз.) находится в соответствии с п. 5.4.

  - При врезках новых теплосетей в теплотрассу с ППУ-изоляцией, находящуюся на гарантии, перед изоляцией места врезки необходимо провести совместные измерения состояния системы ОДК существующей теплосети представителями эксплуатирующей организации,  организации, несущей гарантийные обязательства и организации, строящей новую теплосеть.

  - Для  раннего обнаружения мест намокания изоляции рекомендуется снятие рефлектограмм сигнальных проводников и сравнение их с эталонными (измеренными при приемке).

  - Для совершенствования технологии и повышения надежности эксплуатации теплосетей с ППУ-изоляцией рекомендуется тщательная регистрация всех случаев повреждений трубопроводов и  их причин, а также их анализ.

# Приложение №1

Таблица №1 «Типы терминалов»

| ТИП терминала | Назначение терминала | Условное обозначение на схеме СОДК в проекте | Функции терминала |
| --- | --- | --- | --- |
| Концевой | Тип 1 | Концевой терминал на два трубопровода без выхода на детектор |  | Закольцовка двухтрубной СОДК |
|  | Тип 2 | Концевой терминал на четыре трубопровода без выхода на детектор |  | Закольцовка четырехтрубной СОДК |
|  | Тип 3 | Концевой терминал на два трубопровода с выходом на переносной детектор |  | Подключение переносного детектора и закольцовка |
|  | Тип 3 | Концевой терминал на два трубопровода с выходом на стационарный детектор (детектор с разъемами) |  | Подключение стационарного двухканального детектора через разъемы |
|  | Тип 4 | Концевой терминал на четыре трубопровода с выходом на переносной детектор |  | Подключение переносного детектора и закольцовка |
|  | Тип 4 | Концевой терминал на четыре трубопровода с выходом на переносной детектор |  | Подключение стационарного четырехканального детектора через разъемы |
|  | Тип 2 | Концевой терминал на два трубопровода с выходом на стационарный детектор (детектор без разъемов) |  | Подключение стационарного двухканального детектора через провода |
|  | Тип 8 | Концевой терминал с выходом на стационарный детектор на четыре трубопровода |  | Подключение стационарного четырехканального детектора через провода |
| Промежуточный | Тип 5 | Промежуточный терминал на два трубопровода без выхода на детектор для соединения СОДК |  | Соединение СОДК в промежуточной точке |
|  | Тип 5 | Промежуточный терминал на два трубопровода без выхода на детектор для разъединения СОДК |  | Разъединение СОДК в промежуточной точке |
|  | Тип 6 | Промежуточный терминал на два трубопровода с выходом на детектор для соединения СОДК |  | Соединение СОДК в промежуточной точке и подключение детектора |
|  | Тип 6 | Промежуточный терминал на два трубопровода с выходом на детектор для разъединения СОДК |  | Разъединение СОДК в промежуточной точке и подключение детектора |
| Проходной/объединяющий | Тип 2 | Проходной терминал на четыре трубопровода без выхода на переносной детектор |  | Объединение двух двухтрубных СОДК и наращивание кабеля |
|  | Тип 4 | Проходной терминал на четыре трубопровода с выходом на переносной детектор |  | Объединение двух двухтрубных СОДК и наращивание кабеля и подключение переносного детектора |
|  | Тип 7 | Проходной терминал на шесть трубопроводов без выхода на переносной детектор |  | Объединение трех двухтрубных СОДК |
|  | Тип 8 | Проходной терминал на восемь трубопроводов без выхода на переносной детектор |  | Объединение четырех двухтрубных СОДК / Объединение двух четырехтрубных СОДК и наращивание кабеля |
|  | Тип 9 | Проходной терминал на шесть трубопроводов с выходом на переносной детектор |  | Объединение трех двухтрубных СОДК |
|  | Тип 10 | Проходной терминал на восемь трубопроводов с выходом на переносной детектор |  | Объединение четырех двухтрубных СОДК / Объединение двух четырехтрубных СОДК и наращивание кабеля |

# Приложение №2

Трубопровод с двумя проводниками

Трубопровод с тремя проводниками

# Приложение №3

Таблица №2 «Маркировка трехжильного кабеля NYM 3х1,5»

| Цвет жил кабеля | Назначение проводника |
| --- | --- |
| синий | основной провод |
| коричневый* | транзитный провод |
| желто-зеленый** | контакт на стальной трубопровод ("заземление") |

*- вместо жилы коричневого цвета возможно применение кабеля с жилой черного цвета.

**- вместо жилы желто-зеленого цвета возможно применение кабеля с белой жилой.

Таблица №3 «Маркировка пятижильного кабеля NYM 5х1,5»

| Цвет жил кабеля | Назначение проводника | Направление проводника |
| --- | --- | --- |
| синий | основной | по направлению теплоносителя к потребителю |
| коричневый | транзитный | по направлению теплоносителя к потребителю |
| желто-зеленый | контакт на стальной трубопровод ("заземление") |  |
| черный | основной | против направления теплоносителя |
| черно-белый* | транзитный | против направления теплоносителя |

*- вместо жилы черно-белого цвета возможно применение кабеля с белой жилой либо со второй жилой черного цвета.

# Приложение №4

Таблица №4 «Характерные точки»

| № точки | Диаметр трубы, мм | Расчетная длина*, м | Фактическая длина**, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |

Таблица №5 «Контрольные точки»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок СОДК (№ характерной точки) | Назначение трубопровода | Расчетная длина сигнальной линии участка без кабеля Lсигн.., м | Расчетное значение сопротивления изоляции участка, Rиз.., МОм | Расчетное значение сопротивления проводов на участке, (Rпр..,Ом) | Фактическая длина Сигнальной линии с кабелем, Lф., м | Фактическое значение сопротивления изоляции Rиз.., МОм | Фактическое значение сопротивления проводов Rпр.., Ом |

Таблица №6 «Соединительные кабели»

| Маркировка кабеля на бирке | Номер характерной точки, где установлен кабель | Номер характерной точки, в сторону которой направлен кабель | Назначение трубопровода, к которому прикреплен кабель | Длина кабеля, м | Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение №5

Таблица №7 «Нормы расходов материалов на 1стык трубопровода»

| Материал | Ед. изм. | Расход на 1 стык трубопровода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Втулки обжимные* | шт. | 2 | + 10% запас на ремонтные работы |
| Держатели проводов* | шт. | 4 |  |
| Лента крепежная | м | 4,2 оборота вокруг металлической трубы (см. таб. 8) | + 10% запас на ремонтные работы |
| Припой | гр. | 4 | + 10% запас на ремонтные работы |
| Флюс-гель | мл | 1 | + 10% запас на ремонтные работы |
| Сменный газовый баллон | гр. | 10 | + 10% запас на ремонтные работы |

* В случае если на проектируемый объект предполагается поставка термоусаживающихся муфт с комплектацией втулок и держателей, то в расчете необходимо предусмотреть только расход этих материалов на ремонтные работы.

Таблица №8 «Норма расхода крепежной ленты»

| Наружный диаметр стальной трубы, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход ленты на один стык, м | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,79 | 1,05 | 1,23 | 1,49 | 1,84 | 2,20 | 3,03 | 3,77 | 4,49 | 5,89 | 7,32 | 8,70 | 9,95 | 11,33 | 12,71 | 14,09 |

# Приложение №6

## АКТ  №

работоспособности системы ОДК трубопровода с ППУ-изоляцией.

от    «____ »__________________ 200   г.

Мы нижеподписавшиеся, представители

от эксплуатирующей организации ____________________________________________________,

от строительной организации ________________________________________________________,

от осуществляющей монтаж СОДК организации ________________________________________

составили настоящий акт по результатам измерений и проверки технического состояния смонтированной и представленной к сдаче системы оперативно-дистанционного контроля.

Технические характеристики.

Эксплуатирующая организация

Адрес участка

Проект №

Диаметр трубопровода

Назначение трубопровода

Строительная организация

Монтирующая СОДК организация

Приборы контроля по проекту

Применяемые приборы контроля, используемые при сдаче (Фирма-изготовитель, тип, номер и т. д.)

Место подключения измерительных приборов, используемых при сдаче

Таблица измерений

| Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| --- | --- |
| Фактическая длина трубопровода по исполнительной документации, м |
| Фактическая длина сигнальной линии, м * (по исполнительной документации) |
| Основной провод | Транзитный провод | Основной провод | Транзитный провод |
| Электрическая длина сигнальной линии, м * (по результатам приборных измерений - импульсным рефлектометром) |
| Основной провод | Транзитный провод | Основной провод | Транзитный провод |
| Сопротивление изоляции |
| Основной провод | Транзитный провод | Основной провод | Транзитный провод |
| Омическое сопротивление проводов, Ом |
| Физические длины соединительных кабелей, м |
| Начало участка | Конец участка | Начало участка | Конец участка |
| Электрические длины соединительных кабелей, м |
| Начало участка | Конец участка | Начало участка | Конец участка |

* - длины указывать без учета соединительных кабелей.

Заключение комиссии

Система контроля и связанные с ней строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом и требованиями фирмы-производителя   (в полном объеме,  не в полном объёме, с отклонениями от проекта). Ненужное зачеркнуть.

Замечания

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители:

от эксплуатирующей организации_____________________________    /________________/

от строительной организации_________________________________    /________________/

от организации монтирующей СОДК__________________________     /________________/